电机智能电控锁使用说明书

（请仔细阅读本说明书以便正确使用锁具）

简介：

电机智能电控锁（电机锁）是本公司的新一代智能电锁，具有自动关门上锁，自动侦测门状态功能，误操作自动纠正，感应灵敏度高，开锁噪音小，安全可靠等优点。

注意：

本电锁不是消防用锁，绝对不允许安装在消防逃生门上，否则后果自负。安装电锁时不允许烧电焊，如因烧电焊造成电锁故障的，本公司一律不予保修。

特性：

- 锁舌长度为＞20Mm，符合GA/T73-94 5.1.6B级标准；

- 可与楼宇系统、门禁系统等兼容配套使用；

- 自动侦测门状态，自动处理的开关门；

- 可安装与左门、右门、内开门、外开门等各种门扇；

- 误开锁或开锁后无进入，门在9秒左右自动上锁；

- 使用电压DC12V-DC18V，开/关锁电流＜350mA，待机电流＜25mA，开锁时间1S；

- 工作温度﹣20℃-60℃；

- 使用寿命长（50万次以上），开/关灵敏度高，功耗低。

- 安装孔位图：

- 正极开锁接线图：

- 负极开锁信号接线图：

- 控制板接线图：

- 霍尔接口

- DC12V-DC18V电压选择跳线帽

- 电机接口

- 电源接口

- 楼宇对讲开锁接口

- 锁头灯接口

- 正极开锁信号

- 电源负极

- ﹢12V电源正极

- 负极开锁信号

- 电源负极

- ﹢12V电源正极

- 楼宇主机开锁正极

- 楼宇主机开锁负极

- 电源负极

- ﹢12V电源正极

- 出门开关

- 电源负极

- ﹢12V电源正极

- 楼宇系接线图：

- 出门开关开锁接线图：

- 接线方式说明：

- A.正极开锁接线图

- 说明：如需要接正极开锁控制信号，请将锁接线端子“L﹣”与“GND”用一根导线连接，否则无法开锁。

- 注明：L﹢接门禁或对讲机的开锁信号正极。

- B.负极开锁接线图

- 说明：如需要接负极开锁控制信号，请将锁接线端子“L﹢”与“12V”用一根导线连接，否则无法开锁。

- 注明：L﹣接门禁或对讲机的开锁信号负极。

- C.楼宇主机接线图

- 说明：如需接楼宇主机控制信号，请将锁接线端子“L﹢”与楼宇主机的“L﹢”连接，锁接线的“L﹣”与楼宇主机的“L﹣”连接。

- D.出门开关接线图

- 说明：如需接出门开关控制信号开锁，请将锁接线端子“L﹣”与“GND”用一根导线连接，锁接线端子“L﹢”与出门开关一端相连，出门开关另一端与“12V”相连。

- 安装步骤：

- 装锁头：检查锁头插片尾与轴的同心度及插入孔深度≥10mm；

- 装主锁体（锁具应在开锁状态），请用螺丝固定，不要电焊；

- 装副锁体，保证副锁体的感应器与主锁体的感应器在同一水平线，主锁体的锁舌可以自由伸缩到副锁体，副锁体与主锁体距离≤8mm；

- 确定控制器的开锁方式选择正确的接线方法接线；

- 装锁盒：接好电源线并调试好锁功能，将锁盖好紧固螺丝。

- 通电检查锁性能（DC12V-DC18V）:

- 把门关上，锁舌自动伸出上锁；

- 给开锁信号开锁（楼宇主机或门禁系统给开锁指令或出门按钮）锁舌缩回后打开门，再关上门；

- 重复1、2几次，确认锁舌与副锁体之间的间隙能保证所开/关正常运行。

- 简单问题处理：

- 关门后不上锁：

- 检查供电是否正常，接线是否正确。开锁信号瞬间是否有DC12V；

- 检查门磁与副锁体间隙是否过大，大于6mm时，门磁感应不到；

- 检查主锁体与副锁体的安装位置不准确导致锁舌头伸出卡住锁扣。

- 给开锁信号，但不开锁：

- 检查接线是否正确；

- 检查开锁电压是否正确，正常要求开锁电压大于DC5V。

- 手动开锁不灵活，锁芯转动连接头是否有错位卡住，检查锁内是否有异物卡死现象。

- 注意事项：

- 如使用电源在DC15V-DC18V请将电压选择跳线帽跳到18V。否则可能损坏电路板。